Gmina Nidzica                                                                                                                      Nidzica, dnia 19 stycznia 2022r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.2.2022

Znak sprawy:TI.271.2.2022

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 14.01.2022r.:

W związku analizą projektu oraz zakresu prac w budynku a także z wieloletnim doświadczeniem i specyfiką Naszej firmy, a w szczególności z koniecznością wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – wskazanymi w SWZ oraz projekcie Umowy proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania:

1. W SWZ Zamawiający w dziale III ust. 2 wskazuje „Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają kolejno: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ” – w załączonym do przetargu materiale nie ma takiej dokumentacji wielobranżowej. Mamy natomiast w projekcie budowlanym tylko skany uprawnień projektantów i sprawdzających. Projekt wykonawczy dotyczy tylko instalacji hydrantowej. Jest też skan proj. zagospodarowania terenu, który zawiera część prac do wykonania ale opis jest bardzo ogólny. W ekspertyzie dot. stanu kontr. Budynku na stronie 40/168 pkt. 3 jest np. zadanie: Lekkie schody stalowe zewnętrzne zostaną posadowione…”??/Na czym, Jak?

Wobec powyższego wnosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji umożliwiającej wycenę praz w szczególności:

a) projektu konstrukcyjnego przywoływanego w STWiOR dotyczącego schodów zewnętrznych – czyli z jakich profili z czego podesty i trepy, balustrada, sposobu łączenia, sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego, ewentualnej odporności ogniowej, kolorystyki

b) wskazania szczegółowych informacji dot. profili z zakresu przedmiaru z rozdziału 6 – Schody zewnętrzne z montażem.

c) projektu konstrukcyjnego owego posadowienia schodów zewnętrznych – zbrojenie klasa betonu głębokość posadowienia gabaryty stóp?

d) zestawienia stolarki objętej postępowaniem przywołanej w dokumentacji – ze wskazaniem materiału wielkości ewentualnych przeszkleń, wymiarów w świetle przejścia.

Brak powyższych informacji uniemożliwia wycenę i nie pozwala na złożenie oferty konkurencyjnej i kompletnej.

Odpowiedź

1. Schody zewnętrzne:

- stalowych ocynkowanych lub malowanych z elementów gotowych, możliwe jest rozwiązanie zastępcze nie pomniejszające szerokości i długości drogi ewakuacji.

- Podesty wykonane z elementów ocynkowanych kratowych usztywnianych opartych na konstrukcji stalowej mocowane do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami technologicznymi montażu. Szerokość i długość nie może być mniejsza niż wyznaczona na projekcie

- Trepy schodów wykonane z elementów ocynkowanych stalowych o długości minimum 30cm (mierzone od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów) i wysokością schodków 15cm wraz z krawędziowym zabezpieczeniem antypoślizgowym, mocowane przynajmniej w 4 punktach. Szerokość i długość biegu nie może być mniejsza niż wyznaczona na projekcie.

- Balustrada wykonana z elementów skręcanych lub spawanych bez żadnych ostrych krawędzi dla 3 wysokości 60 cm, 85 cm i 110cm. Kształt w przekroju dowolny mocowana do konstrukcji schodów oraz w górnej części kotwiona w ścianach budynku. Balustrada nie może zmniejszać szerokości biegu drogi ewakuacji.

- Sposób łączenia elementów w zależności od zastosowanej technologii, skręcane śrubami za pomocą łączników lub spawane i szlifowane (wszystkie spawy należy oszlifować i zabezpieczyć przed korozją środkami zabezpieczającymi lub farbą zawierającą takie środki).

- Zaleca wykonanie posadowienia schodów zewnętrznych poprzez wykonanie lanych stóp żelbetowych o wymiarach 25x25x25cm, betonem o klasie nie gorszej niż C16/20 zbrojonych prętami żebrowanymi 016 i strzemionami co 10 cm 06. W trakcie wykonywania stóp można zamocować pręty gwintowane poprzez umieszczenie ich w zasychających stopach lub po zaschnięciu wykonać odwierty i zamocować przy pomocy chemii do kotwienia konstrukcji.

- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Stolarka drzwiowa.

| lp | ilość | lokalizacja | typ skrzydła | kolor | wypełnienie | wymiar światła przejścia | typ ościeżnicy | akcesoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | wejście na klatkę schodową z korytarza | drzwi ALU EI30 wewnętrzne | biały | szyba EI30 ze szprosem | 90x200 | alu | samozamykacz szynowy, okucie klamka/klamka |
| 2 | 3 | wyjście na zewnątrz z sal | drzwi ALU EI0 zewnętrzne U-1,94 | biały | szyba 44,2/24/44,3, | 120x200 | alu | samozamykacz szynowy, okucie klamka/klamka |
| 3 | 1 | drzwi klatka schodowa napowietrzające | drzwi alu EI0 zewnętrzne U-1,85 | biały | szyba 44,2/24/44,3, | 120x200 | alu | wypychacz GEZE, samozamykacz szynowy, okucie klamka/klamka |
| 4 | 1 | drzwi klatka schodowa napowietrzające | drzwi alu EI0 zewnętrzne U-1,86 | biały | szyba 44,2/24/44,3, | 120x200 | alu | wypychacz GEZE, samozamykacz szynowy, okucie klamka/klamka |

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono w dniu 19.01.2022 r.: na stronach  internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

/-/Jacek Kosmala